采购需求

一、设备维保内容：

1.设备品牌：阿特拉斯

设备型号：无油涡旋空压机SF22+（共四台）、螺杆式空压机GA15（共两台）

2.设备品牌：里其乐真空泵

设备型号：V-VC303（共三台）

3.设备品牌：不锈钢储气罐

设备型号：1m³/10kg（共一个）

4.设备品牌：富士鼓风机

设备型号：VFC808AF-S（共两台）

二、维修范围：

1：1#楼负一楼空气机房四台无油涡旋空压机维修及保养。

2：2#楼负一楼口腔科空气机房两台螺杆式空压机维修及保养；2#储气罐更换。

3: 1#楼负一楼负压机房2#负压机维修及三台负压机保养。

4：2#楼负一楼口腔科负压机房两台负压机保养。

三、设备故障表现及初步判定：

一、1#楼负一楼空气机房：1#空压机主管过滤器滤芯长时间未更换，导致漏气，3#机器的冷却器故障，导致漏气。

二、2#楼负一楼口腔科空气机房：2#机器机头泡水，机头抱死，机头阴阳螺杆锈蚀，导致机器无法启动；2#储气罐焊缝上有切割裂痕，使用有安全隐患，需要更换新罐子。

三、1#楼负一楼负压机房：2#负压机密封圈脱落，导致机器漏油，无法启动;三台机器管道上的除菌过滤器滤芯需要更换。

四、质保要求：

- 阿特拉斯无油涡旋空压机SF22+（共四台）、螺杆式空压机GA15（共两台）质保一年。

- 里其乐真空泵V-VC303（共三台）质保一年。

- 富士鼓风机VFC808AF-S（共两台）质保一年。

- 不锈钢储气罐（共一个）质保一年。

五、服务要求：

自行勘查现场，排除设备现有故障，并更换维修保养所需配件，确保设备正常运行。

六、目录清单：

| 序号 | 机器型号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿特拉斯螺杆式空压机GA15 | 齿轮 | 个 | 1 | 高25 直径110 孔50 |
| 2 | 阿特拉斯螺杆式空压机GA15 | 齿轮 | 个 | 1 | 高25 直径110 孔50 |
| 3 | 阿特拉斯螺杆式空压机GA15 | 油分 | 个 | 2 | 高250 直径110 |
| 4 | 阿特拉斯螺杆式空压机GA15 | 油滤 | 个 | 2 | 高200 直径90 |
| 5 | 阿特拉斯螺杆式空压机GA15 | 空滤 | 个 | 2 | 高135 直径120 孔65 |
| 6 | 阿特拉斯螺杆式空压机GA15 | 积碳清洗剂 | 桶 | 按需 | 国标 |
| 7 | 阿特拉斯螺杆式空压机GA15 | 润滑油 | 桶 | 按需 | 合成油 |
| 8 | 阿特拉斯螺杆式空压机GA15 | 机头总成 | 个 | 1 | 原厂 |
| 9 | 阿特拉斯无油涡旋空压机SF22+ | 电机油脂 | 桶 | 按需 | 油脂专用 |
| 10 | 阿特拉斯无油涡旋空压机SF22+ | 排气单向阀 | 件 | 2 | 原厂 |
| 11 | 阿特拉斯无油涡旋空压机SF22+ | 冷却器总成 | 件 | 1 | 国标 |
| 12 | 阿特拉斯无油涡旋空压机SF22+ | 空滤 | 个 | 32 | 高135 直径120 孔65 |
| 13 | 阿特拉斯螺杆式空压机GA15 | 恒温阀保养包 | 件 | 1 | 原厂 |
| 14 | 阿特拉斯螺杆式空压机GA15 | 卸荷阀保养包 | 件 | 1 | 原厂 |
| 15 | 阿特拉斯无油涡旋空压机SF22+ | 管道过滤器 | 个 | 4 | 高150 直径60 孔40 |
| 16 | 阿特拉斯无油涡旋空压机SF22+ | 管道过滤器 | 个 | 4 | 高150 直径60 孔40 |
| 17 | 阿特拉斯无油涡旋空压机SF22+ | 管道过滤器 | 个 | 4 | 高150 直径60 孔40 |
| 18 | 阿特拉斯无油涡旋空压机SF22+ | 管道过滤器 | 个 | 4 | 高150 直径60 孔40 |
| 19 | 里其乐真空泵V-VC303 | 空气滤芯 | 个 | 1 | 高215 直径150 孔90 |
| 20 | 里其乐真空泵V-VC303 | 油雾过滤器 | 个 | 5 | 高165 最大直径97 孔58 |
| 21 | 里其乐真空泵V-VC303 | 真空泵专用油 | 桶 | 2 | 国标 |
| 22 | 里其乐真空泵V-VC303 | 泵体大 修包 | 件 | 1 | 原厂 |
| 23 | 储气罐 | 不锈钢1立方 | 个 | 1 | 1m³/10kg |
| 24 | 里其乐真空泵V-VC303 | 除菌过滤器 | 支 | 3 | 高315 直径70 孔30 |
| 25 | 工时费 |  |  |  |  |