采购需求

工程量：

	规格
	名称
	数量（具）
	单价

	5公斤
	干粉式灭火器
	3028
	

	3公斤
	二氧化碳灭火器
	35
	

	5公斤
	二氧化碳灭火器
	10
	

	3公斤
	水基型灭火器
	2
	

	20公斤
	推车式干粉灭火器
	10
	

	2公斤
	悬挂式干粉灭火器
	9
	

	备注：具体以实际年检数量为准。


工期：合同签订后10日历天完工。

服务期限：2年，合同签订后一年一检。
质保期限：

自竣工验收合格之日起两年内，应对质保期内正常使用条件下发生的一切施工质量问题负责，并承担由此造成的一切责任和损失。税金、运费、搬运费、及因消防检查造成的罚款由投标人承担。  
技术要求：

1.2年服务期限内灭火器应进行一年一检，一年一验收。年检和再充装时，年检单位必须逐个对灭火器筒体和贮气瓶进行水压试验。灭火器的钢瓶应逐个进行残余变形率的测定。
2.喷嘴和喷射软管有变形、开裂、损伤等缺陷的，必须免费进行更换。灭火器维修和充装时，必须检查灭火器的压把、提把登金属件有严重损伤、变形锈蚀的免费更换，充装后的灭火器必须逐具进行气密性试验。
3.年检的灭火器中剩余的灭火剂禁止回收再次使用。   
4.经过年检的灭火器必须符合该产品生产时所执行的国家标准或行业标准的要求，无条件提供年检记录，其中包括使用单位、制造商名称、出厂时间、型号规格、年检编号、检验项目及检验数据、配件更换情况、年检后总质量、维修人员、检验人员等，并在每具灭火器上张贴年检卡。
