采购需求

本项目需维修及更换视频监控系统中掉线、故障的212个摄像头，并涉及地面开挖及线缆埋设等工作。

- 一、改造内容：包括但不限于以下工作

| - 改造清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 600万像素拾音全彩摄像机 | 台 | 32 |  |
| 2 | 千兆交换机 | 台 | 5 |  |
| 3 | 集中供电 | 台 | 2 |  |
| 4 | 网桥 | 套 | 4 |  |
| 5 | 网线 | 箱 | 15 | 300米/卷 |
| 6 | 电源线 | 卷 | 20 | 200米/卷 |
| 7 | 光纤 | 米 | 2000 |  |

- 包括但不限于网不通35个、电不通84个、网电不通51个、电梯跑线加网桥4个、集成电源坏2个、摄像头坏19个、重新跑线加摄像头13个、重新跑线4个，共计212个。   以上数据均为初步排查，供应商需自行勘查现场，根据实际了解情况进行报价。

二、承包方式：采用包工包料（包括：摄像头、千兆交换机、机架式集中供电、网桥、网线、电源线、各种辅料、运输、人工、安装、调试、税费等一切费用）。

三、人员要求

投标人应确保从事高风险施工作业的人员具备电工持证上岗资质。

- 四、设备参数及服务要求

- （一）网络摄像头要求

- 1.采用高性能600万像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器；

- 2.最大可输出600万（3200×1800）@20fps，支持H.264/H.265编码；

- 3.内置高效多晶灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米；

- 4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿、数字水印，内置麦克风。

- （二）机架式集中供电要求

- 功率需满足400瓦以上，规格为16路12V2A，具备短路保护稳定传输、过流保护，可按需求调电压。

- （三）网线要求

- 1.无氧铜：电阻小，传输稳定；

- 2.线径（AWG）：超五类，标准以太网（1000BASE-T）的有效传输距离为100米。

- （四）电源线要求

- 1.导体材质：必须使用纯铜（无氧铜），严禁使用铜包铝（电阻大、易发热起火）；

- 2.室内：必须使用BV线（硬线）或BVR线（软线），绝缘层需完整无破损；

- 3.移动/户外：必须使用橡胶护套线，耐磨、耐油、抗老化；

- 4.插头认证：必须带有CCC认证标志，确保安全规范。

- （五）辅材要求

- 1.网线室外必须用室外防水型（PE护套），室内需用PVC护套；

- 2.电源线穿线管需用镀锌钢管。

- 3.防护与固定件（防雷防水）

- 室外防水盒材质为ABS工程塑料，防护等级IP66/IP67；

- 接地要求接地电阻≤4Ω，支架选用万向球型支架，室外支架需带防雨沿；

- 穿线管：室外或埋地场景选用镀锌钢管或重型PVC管（壁厚≥2.5mm），满足防压、鼠咬要求。室内场景PVC线槽或薄壁PVC管。

- 4.接续与辅助材料

- 水晶头必须与网线类别匹配（六类线用六类头），压制需8芯全通；

- 电源接头推荐使用防水对接端子或焊接+热缩管处理，严禁仅用电工胶布缠绕；

- 所有线缆两端需贴防水标签，室外需使用抗紫外线的黑色尼龙扎带。

- 5.防潮防雷：

- 所有室外接头（电源、网络）必须放入防水盒，并做防水胶泥加绝缘胶带双重密封。防鼠与防盗施工要求：施工时，埋地管道需用钢管，出地部分加装防鼠挡板。室外设备箱需加锁，线缆尽量穿管隐藏，防止人为剪断。

- 6.施工质量控制红线

- 传输距离：网线直连 ≤ 90米（超五类），超长距离必须用光纤；

- 强弱电隔离：网线与220V电源线平行间距 ≥ 30cm，交叉需垂直；

- 防水测试：安装完成后，用喷壶模拟雨水测试防水盒密封性。

7.改造清单范围内更换的所有设备及耗材，必须为全新且符合国家相关标准的合格产品。

- 五、施工要求

- 监控施工核心要求都围绕GB50348（安防工程技术标准）展开。

- （一）通用施工硬性规范

- 1.管线敷设：强弱电需分离，避免电磁干扰导致画面出现雪花。线缆保护：室外及室内易损区域必须穿管（可采用PVC管、镀锌钢管或桥架），管内严禁预留接头，所有接头均需在接线盒内完成；同时严禁线缆打死折或硬拉，防止内芯断裂。

- 2.供电与防干扰：长距离供电建议采用集中供电（低压直流）或PoE供电，避免线路压降引发设备重启；电源线径需根据距离计算，确保电压符合要求。

- 3.绝缘测试：通电前必须开展线路导通测试和绝缘电阻测试，防止短路烧毁设备。

- （二）施工要求

1.严禁电源线与信号线同管敷设；严禁使用非国标电线（如铜包铝网线）。

- 2.施工完成后必须逐路检查画面清晰度、夜视效果、云台控制及录像回放功能，确保无卡顿、无丢帧现象。存储测试需验证录像保存时长是否满足设计要求（90天循环覆盖），并检查异常情况（如断网后恢复录像补传功能）。

- 3.地埋管线需拍摄施工过程视频存档，回填前需确认管道路由、接头处理及防护措施符合规范，避免后期维修时破坏地面或墙体。