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一、项目概况：
信阳市人民医院生殖医学科层流设备现需配备两台双电源转换配电柜，需采购设备及安装调试,调试完成后满足我院生殖医学科双电源自动转换的使用要求。
二、工程量清单：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	详细参数
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	低压开关柜
	低压配电柜
	壳体厚度不小于2.0mm；门板厚度不小于1.5mm；多功能仪表（0.5S精度等级）；互感器；信号灯；熔断器；浪涌保护器；一、二次线；辅料
	台
	2
	

	2
	低压开关柜
	双电源转换开关
	1.额定工作电压：AC400V
2.须具备：主备回路ABC三相欠压、失压、断相保护功能。
	台
	2
	

	3
	低压开关柜
	断路器
	1.额定工作电压：AC400
2.额定绝缘电压：≥1000V
3.额定运行短路分断能力Ics≥50KA；额定极限短路分断能力Icu≥50KA。即：Ics=100%Icu≥50KA
4.电气寿命：≥7500次
5.具备三防功能（防霉、防潮、防盐雾），并提供第三方检测报告。
	台
	6
	

	4
	带形母线
	柜顶铜母排改造
	矩型铜母线400A 截面≤360mm2
	m
	6.4
	

	5
	桥架
	
	电缆桥架600*200 宽+高≤800mm
	m
	11
	

	6
	挖沟槽石方
	电缆沟切割
	人工
	m3
	2
	

	7
	沟盖板、井盖板、井圈
	电缆沟切割后盖板
	电缆沟 盖板长度≤1000mm 
	块
	2
	

	8
	电力电缆
	电缆
	电力电缆ZR-YJV22-4x150+1*70；绝缘材料XLPE绝缘；绝缘平均厚度1.4/1.1；20℃时导体最大直流电阻
小于等于0.124(150截面）
小于等于0.268(70截面）；出厂工频电压试验电压（5min)3.5kv；电缆阻燃等级ZC
	m
	40
	

	9
	电力电缆头
	终端头
	热缩式电缆中间接头4*150+1*70 截面≤240mm2，DT-150铜镀锡端子 截面≤240mm2，户内热缩式电缆终端头+延长管 截面≤240mm2
	个
	10
	

	10
	电缆中间头
	中间接头
	热缩式电缆中间接头连接铜管GT150 截面≤240mm2
	个
	2
	

	11
	干式变压器
	干式变压器温控仪
	RS485 通讯协议
	台
	1
	

	12
	管理和税费
	
	
	批
	1
	


3、 改造项目要求
1. 改造工程整体质保期：1年 
2. 工期：合同签订后20日历天内。
3. 本次报价含设备采购、运输、人工、安装、调试、税费等全部费用，其中电缆部分按预估40米报价，后期据实结算，但结算金额不得超过预算金额。
4. 本项目所有采购设备的技术标准均须符合中华人民共和国现行有效国家标准，设备性能参数、制造工艺、安全要求不得低于国标规定，所供全部设备及辅材均应为全新合格产品。
